## Slide 1
无菌工艺模拟试验的要点
主讲人： 崔强
2019年7月

## Slide 2
主要内容
第1部分. 无菌工艺质量保证原理
第2部分. 技术指南、标准与法规
第3部分. 法规变化趋势

## Slide 3
第1部分. 无菌工艺质量保证原理

## Slide 4
无菌药品的分类
无菌药品按照生产工艺可分为两类
  采用最终灭菌工艺的最终灭菌产品
  部分或全部采用无菌生产工艺的非最终灭菌产品

## Slide 5
影响药品无菌性的因素（USP）
产品
设备
环境
设施设计
相邻区域影响
公用系统
设备设计
区域内设备
验证
产品流 物料流
人员卫生
灭菌
确认
人员操作 和培训
储存条件
人流
清洁消毒
去热原
产品物料
清洁维护
空调系统
规程

## Slide 6
两类无菌药品生产工艺的差别
最终灭菌工艺
  高洁净环境
  控制灭菌前微生物污染
  在密封容器中最终灭菌
无菌生产工艺
  极高洁净环境
  组成材料分别灭菌
  在密封容器中无进一步灭菌处理

## Slide 7
无菌药品生产的微生物学关注点
最终灭菌工艺
  赋予产品更高的无菌保证水平
  生产中可变因素少，出现偏差的可能性低
  几乎能杀灭产品中的所有微生物法，使用BI进行验证
  需要关注的微生物范围集中在具有耐受性的芽孢上面
无菌生产工艺
  影响因素多
  各类微生物污染都可能导致工艺失败
  验证时以污染瓶数衡量无菌保证水平

## Slide 8
无菌工艺药品的微生物污染来源及途径
1. | 相邻区域 | 工艺洁净室外的空气、地板、人员
2. | 空气 | 洁净室和洁净设备的送风，房间空气
3. | 表面 | 房间、机器及设备配件表面
4. | 人员 | 手套、防护服、空气扩散
5. | 物料 | 成分、容器、包装材料

## Slide 9
无菌工艺产品的微生物学质量管理系统
新工艺
新生产线
培训
确认和验证
烟雾试验
培养基灌封
更衣
工艺/设备/干预影响
无菌操作资质
无菌工艺能力
日常运行
监督控制
监督/管理
内审
监测
环境/人员
趋势分析
无菌团队
生产部门
质量部门
数据
评价
确定CAPA
运行
反馈
管理评审
持续改进
环境洁净度
消毒剂效力
进入洁净区资质
环境适用性
微生物杀灭能力
灭/除菌工艺验证
装配前无菌保证水平

## Slide 10
烟雾试验（气流可视化研究）
启动时机
  生产线新建/改建，变更的验证，偏差调查
变更类型举例
  涉及空气处理系统，无菌工艺设备，高效过滤器
气流可视化研究要素
  在动态条件下进行，考察设备运行和人员干预的影响
  主要用于考察关键区域的单向流保护作用，也用于考察不同洁净度区域之间的气流方向
  在试验前后适当消毒，消除污染

## Slide 11
烟雾试验（气流可视化研究）
测试方法
  示踪线法、示踪剂法、采用图像处理技术的气流显形检查、借用速度分布测量的气流显形检查
  产生示踪粒子的物质主要是去离子水、乙醇、乙二醇、干冰
  衣物和背景材料应具有一定对比度
  烟雾发生速度与角度的选择
  多管和单管发生器的使用
  拍摄过程中应减少抖动，去除噪音，注意场景移动与集中
  被拍摄生产线和人员应保持正常工作状态

## Slide 12
现场工作人员的培训
受训范围包括在环境控制区内工作的所有人员
  生产操作人员、环境监测人员、现场维修人员
培训内容
  常规GMP知识
  洁净室行为规范
  基本无菌操作技术
  更衣与消毒SOP
  岗位操作SOP

## Slide 13
现场工作人员的更衣确认
人员更衣确认针对所有进入卫生B级区的工作人员
初始确认连续进行3次
再确认应定期进行，并在年度数据回顾中对动态监测数据加以总结
只有确认更衣行为符合SOP要求后，才能开始进行取样监测
对操作服表面监测时应包括着力点、衣物连接处和更衣时可能接触到的衣物表面，如头罩、口罩、护目镜、肩下部、前臂、肘部、腹部、拉链、膝部、脚套、背部等
每只手套至少取2个样品

## Slide 14
洁净室性能测试要求
规定性测试
空气洁净度测试、静压差测试、 风速或风量测试
选择性测试
过滤器检漏
气流流型
自净时间
污染泄漏
温度
相对湿度
噪声
照度

## Slide 15
经典灭菌方法在无菌工艺生产中的应用
示例
  除菌过滤法（如产品、工艺气体等）
  热力学灭菌法（湿热/干热）
  辐照灭菌法（如防护装备、滤器、一次性用具等）
  液相灭菌法（如某些生物制品、器械）
  气体灭菌法（如防护装备、滤器等）
  汽相灭菌法（进入隔离器的包装材料等）

## Slide 16
灭菌工艺的验证（PQ/PV）
共同点
  灭菌剂分布与穿透（物理检测手段）
  微生物杀灭水平（生物指示剂测试）
目的
  保证产品用途
  达到灭菌效果

## Slide 17
消毒系统的建立
有效耐用的消毒系统
  选择合适的消毒剂和消毒方式
  详细的操作SOP
  正确实施
  根据环境监测结果进行适当调整
  满足法规要求
  保护产品、人员、设施
  技术以外的关注，如经济性、时间性、可持续供应能力、后续服务…

## Slide 18
消毒剂效力测试
消毒剂的效力测试
  消毒剂的效力确认通常包括两个阶段内容，第一阶段为实验室考察或模拟现场考察，第二阶段为现场考察
  第一阶段考察：采用悬液定量法或载体试验法，以特定菌为指示微生物，确定安全消毒剂量的有效性
  第二阶段考察：通过监测清洁/消毒前、后的环境微生物学质量进行的。经历一段时间的积累后才能用以评估消毒和清洁程序的数据（建议至少三次试验）
  现场考察可在最差条件下(如预防性维修之后)检测环境的污染状况，而后进行消毒处理，对比消毒前后的数据变化
  载体试验要求，细菌芽孢数量下降1-2个对数单位，细菌繁殖体下降3个对数单位

## Slide 19
无菌工艺验证 – 培养基模拟灌封试验
目的
  评估无菌生产工艺能力
  确定无菌工艺变化的可接受性
  评估人员的操作资质
  满足法规符合性要求
  证明生产操作的可接受性
  出现微生物污染后的调查

## Slide 20
无菌工艺验证 – 培养基模拟灌封试验
通常做法
  以培养基代替原料，暴露于设备、容器胶塞密封系统的表面和关键环境条件中，并模拟实际生产完成工艺操作
  装有培养基的密闭容器经培养以检查微生物的生长，然后对结果进行评价，借以确定实际生产中产品污染的概率
作用
  验证结果合格的有效性不同于灭菌工艺验证
  验证结果虽然同产品的无菌性没有直接关系，但异常验证结果意味着存在异常因素
  不能成为高风险技术、活动和干预的辩护理由

## Slide 21
环境监控方案的关注点
  具备可操作性
  结果准确、可靠，必要时考虑时间因素
技术层面
  监测位置、限度和计划的适用性
  及时准确地识别异常趋势
  偏差调查的深入程度
  由科学依据与合理推测所构建的风险决策
管理层面

## Slide 22
无菌操作技术的持续性评估
A部分：行为观察
轻微缺陷举例
    在B级区内走动速度快
    在A级区内存在不必要的活动
    相互聊天
    手套触摸到操作服
    消毒频率低于要求
    ……

## Slide 23
无菌操作技术的持续性评估
A部分：行为观察
关键缺陷举例
    在B级区内触摸物品后，手套未经消毒而直接进入A级区
    关键部件误接触手套/操作服
    A级内摆放杂乱
    ……

## Slide 24
无菌操作技术的持续性评估
B部分：微生物检出数据分析
数据类型举例
    A级区人员卫生检出率（CRR）
    B级区人员卫生检出率（CRR）
    人员卫生样品OOL/OOT个数与比例
风险分级与纠正措施
通常划分为3到5个级别
    需要的措施包括从加强辅导至全面培训和再确认
    人员从临时限制至完全禁止进入

## Slide 25
第2部分. 技术指南、标准与法规

## Slide 26
技术指南与标准
PDA Technical Report No. 22《Process simulation testing for aseptically filled products》
PDA Technical Report No. 28《Process Simulation Testing for Sterile Bulk Pharmaceutical Chemicals》
PDA Technical Report No. 62《Recommended Practices for Manual Aseptic Processes》
PDA《Points to Consider for Aseptic Processing》
世界标准化组织 ISO/TC 209中的 ISO 13408 （Aseptic processing of health care products）

## Slide 27
相关法规
国家食品药品监督管理总局《药品生产质量管理规范（2010年修订）》附录一 无菌药品
国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心 ＜无菌工艺模拟试验指南＞
美国FDA 无菌工艺药品 cGMP 工业指南（2004年）
欧盟GMP附录1 Manufacture of Sterile Medicinal Products
PICS PI 007-6 Recommendation on the validation of aseptic processes

## Slide 28
无菌工艺模拟试验的基本原则
试验次数和频率
  作为全面验证的一部分内容来实施
  对新生产线实施模拟灌封试验前的必要条件
    厂房和HVAC系统、工艺设备、灭菌工艺验证结束
    已进行房间消毒和环境监测
    人员经培训并且更衣确认合格
    提供SOP
  新生产线应通过连续3次的成功试验
  此后，通常每半年进行1次试验
  基于变更的风险评估，应酌情增补

## Slide 29
无菌工艺模拟试验的基本原则
最差条件
  人数的增加或减少
  清洁消毒后的最长使用时间
  以最快的速度灌装最小规格（最难处理）和以最慢的速度灌装最大规格的容器（暴露时间最长）
风险评估
  识别可能影响实验结果的因素
  评估风险因素的影响性，采取必要的措施
工艺的持续评估
  在变更系统中给予必要的风险评估

## Slide 30
-30-
《药品生产质量管理规范（2010年修订）》
附录一 无菌药品
-30-
  无菌生产工艺的验证应当包括培养基模拟灌装试验。
  应当根据产品的剂型、培养基的选择性、澄清度、浓度和灭菌的适用性选择培养基。应当尽可能模拟常规的无菌生产工艺，包括所有对无菌结果有影响的关键操作，及生产中可能出现的各种干预和最差条件。
  培养基模拟灌装试验的首次验证，每班次应当连续进行3次合格试验。空气净化系统、设备、生产工艺及人员重大变更后，应当重复进行培养基模拟灌装试验。培养基模拟灌装试验通常应当按照生产工艺每班次半年进行1次，每次至少一批。
  第十章 生产管理 第四十七条

## Slide 31
-31-
《药品生产质量管理规范（2010年修订)》
附录一 无菌药品
-31-
  培养基灌装容器的数量应当足以保证评价的有效性。批量较小的产品，培养基灌装的数量应当至少等于产品的批量。培养基模拟灌装试验的目标是零污染，应当遵循以下要求：
  （一）灌装数量少于5000支时，不得检出污染品。
  （二）灌装数量在5000至10000支时：
  1.有1支污染，需调查，可考虑重复试验；
  2.有2支污染，需调查后，进行再验证。
  （三）灌装数量超过10000支时：
  1.有1支污染，需调查；
  2.有2支污染，需调查后，进行再验证。
  （四）发生任何微生物污染时，均应当进行调查。
  第十章 生产管理 第四十七条

## Slide 32
-32-
美国FDA 无菌工艺药品 cGMP 工业指南
-32-
  1 设计研究
  2 运行实验次数及频率
  3 运行持续时间
  4 试验的批次量
  5 运行速度
  6 环境条件
  7 培养基
  8 已灌装容器的培养和检查
  9 试验结果解释
  框架结构

## Slide 33
-33-
PICS PI 007-6 Recommendation on the
validation of aseptic processes
-33-
  1 文件历史
  2 介绍
  3 定义
  4 工艺模拟实验的方法
  5 工艺模拟实验条件
  6 数据解释
  7 环境和人员监测
  8 人员培训
  9 无菌生产验证的要素
  10 历次更新
  框架结构

## Slide 34
-34-
无菌工艺模拟试验指南（无菌制剂）
-34-
  模拟试验方案的设计及实施过程要求
  可接受标准与结果评价
  污染调查及纠正措施
  模拟试验的周期与再验证
  无菌工艺模拟试验的局限性
  框架结构
  1. 目的
  2. 定义
  3. 范围
  4. 原则
  5. 无菌制剂生产工艺及模拟范围

## Slide 35
指南的特点
-35-
法规与技术相结合
体现新版GMP的特色内容
符合当前技术发展与国内实际水平

## Slide 36
目的和原则
-36-
实施目的与作用
  指导和规范生产企业、评价无菌保障水平、确保无菌安全性
  为企业及时识别风险，进而改进无菌控制措施提供数据支持
遵循原则
  风险评估→方案设计
  考虑硬件装备水平与无菌风险的关联性，针对性模拟
  考虑模拟试验方案对各产品无菌工艺过程的适用性

## Slide 37
-37-
模拟试验方案的设计及实施过程要求
-37-
  基本内容
  无菌工艺模拟试验的前提条件
  基于风险的方案设计
  模拟介质的选择与评价
  灌装数量及模拟持续时间
  容器装量
  模拟试验方法的选择
  最差条件的选择
  干预
  容器规格
  培养与观察
  计数与数量平衡
  环境（包括人员）监控
  人员因素
  不同剂型应考虑的特殊因素
  方案的实施

## Slide 38
特别注意点
-38-
“开放”操作
  贯穿全文，是风险评估的重点
培养基
  广谱培养基及何时使用厌氧培养基
  可增加预过滤步骤
  促生长试验的菌种与培养时间要求
灌装数量和预期收率
模拟试验方法的选择
  培养基与空瓶切换、培养基与无菌注射用水切换、培养基灌装与设备空转的切换

## Slide 39
-39-
第3部分. 法规变化趋势

## Slide 40
-40-
USP的去热原主题相关章节
-40-
去热原主题相关章节
  〈1228〉 DEPYROGENATION
  〈1228.1〉 DRY HEAT DEPYROGENATION
  〈1228.3〉 DEPYROGENATION BY FILTRATION
  〈1228.4〉 DEPYROGENATION BY RINSING
  〈1228.5〉 ENDOTOXIN INDICATORS FOR DEPYROGENATION
主要关注点
  FD==
  细菌内毒素下降3个对数单位
  去热原工艺处理后的容器细菌内毒素合格标准≤ 0.1 EU

## Slide 41
EU GMP Annex 1 draft
-41-
条款 9.34 – 9.49
  引入技术指南中的内容：如替代操作、替代容器、培养基替代品、持续时间、保存时间、模拟时长、测试时机、灌装量、人员资质、干预等
  提出对阶段性生产的模拟方法
  合格标准变为零污染

## Slide 42
谢谢