## Slide 1
欧盟GMP 附录1:无菌药品的生产（草案）解读
2019弗戈制药工程国际论坛
沈菊平 2019, 07（泰州）

## Slide 2
目录/Contents
01
02
03
03
前言
关键变化及分析
问题讨论

## Slide 3
01
前 言

## Slide 4
前言
修订历程
文件历史 | 日期
2003年5月30日的上一版本的生效日期 | 2003年9月
修订了洁净室分级表排布，包括培养基模拟实验、生物负载监测以及轧盖的指南 | 2005年11月到2007年12月
开始实施以及替代日期 | 2009年3月1日
轧盖条款开始实施日期 | 2010年3月1日
欧盟于2017年12月发布了《GMP附录1：无菌药品的生产》新草案；
一份全新的无菌附录，并不是旧版的修订版；
草案和现行版本，无论从语言、架构等方面都是全新的版本；
格式完全不一样。

## Slide 5
02
关键变化及分析

## Slide 6
关键变化及分析
章节的变化：
2007年版（现行版目录） | 
1.原则 | 12.消毒
2.总则 | 13.加工
3.洁净间和洁净通风设备的级别 | 14.灭菌
4.洁净室和洁净通风设备的监测 | 15.热力灭菌
5.隔离技术 | 16.湿热灭菌
6.吹/灌/封技术 | 17.干热灭菌
7.最终灭菌产品 | 18.辐射灭菌
8.无菌制备 | 19.环氧乙烷灭菌
9.人员 | 20.非最终灭菌药品的过滤
10.厂房 | 21.无菌产品的最终处理
11.设备 | 22.质量控制
2017年版（草案） | 
1.范围 | 6.设备
2.原则 | 7.公用系统
3.制药质量体系（PQS） | 8.生产与具体技术
4.人员 | 9.环境及工艺监测
5.厂房 | 10.质量控制（QC）
11.术语 | 
由原来的22个章节变为11个章节，全文结构重组，更加符合逻辑；
由原来的127个条款修增至269个条款，只有约40个条款没有实质性改变，100个与现有条款没有直接联系的新条款。

## Slide 7
关键变化及分析
各章节简介：
1.范围：（除了无菌药品以外）附录通则可适用的其他领域。
2.原则：适用于药品生产的一般原则。
3.药品质量体系（PQS）：强调了无菌药品适用的PQS的具体要求。
4.人员：特定的培训、知识和技能方面的要求及人员资质的指南。
5.厂房：关于厂房设计的具体需求的通用指南，以及包括隔离技术应用在内的厂房确认的指南。
6.设备：设备设计和运行方面的通用指南。
7.公用系统：关于公用系统，如水、空气和真空方面的特殊要求的指南。
8.生产和特定技术：讨论了无菌和最终灭菌工艺方面使用的方法，不同技术如冻干和吹灌封（BFS）可能需要的特殊要求，以及药品、设备和包装部件的灭菌方法。
9.环境以及过程监测：本部分与第5部分的指南有所不同，本部分适用于与警戒限设定及趋势数据回顾有关的持续进行的日常监测。本部分还提供了关于无菌工艺模拟要求的指南。
10.质量控制（QC）：提供了与无菌药品相关的一些质量控制方面的具体要求的指南。
11.术语：对特定术语的解释。

## Slide 8
关键变化及分析
1.范围：
第1章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
1 | 本附录为所有无菌药品和无菌活性成分提供了总的指导原则，使用质量风险管理（QRM）的原则，以确保能够防止最终产品中与微生物有关的微生物污染、尘埃粒子污染和热源污染。 | 新增 | 提出质量风险管理应贯穿整个生产过程。
1 | 本附录的目的是为无菌药品提供提供指导。尽管如此，有些原则和指导，例如污染控制策略，房间确认，洁净级别，监测和更衣，可用于支持其他非无菌产品的生产。 | 新增 | 应用范围进行了扩展。

## Slide 9
关键变化及分析
2.原则：
第2章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
2 | 质量保证尤其重要，无菌药品的生产必须严格遵循仔细建立的以及经过验证的生产和控制方法。一个污染控制策略应在整个设施内被实施以便评估所有采用的控制以及监测方法的有效性。该评估应能在必要时引入纠正和预防措施。该策略应考虑所有污染控制的因素，在其生命周期内应具有持续性和周期性的审核，并在必要时更新该策略。 | 新增 | 提出污染控制策略的概念。
2 | 文件中需记录的污染控制策略应考虑的要素有（但不限于）：（a）工厂及工艺的设计、（b）设备和设施、（c）人员、（d）公用系统、（e）原料控制、（f）产品容器及密闭、（g）供应商的批准、（h）对于外部提供的服务、（i）工艺风险评估、（j）工艺验证、（k）预防性维护保养、（l）清洁和消毒、（m）监测系统、（n）预防-趋势化、调查、纠正与预防措施、根本原因的确定、（o）基于来自上述系统信息的持续改进。 | 新增 | 污染控制策略应记录，并对控制策略的要素进行了要求。

## Slide 10
关键变化及分析
3.制药质量体系（PQS）：
第3章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
3 | 无菌产品生产者的PQS应能确保：（a）应有一个有效的风险管理系统与产品的生命周期相结合以降低微生物污染，确保无菌生产的药品的安全、质量及效力，包括无菌保证。（b）生产者应具有足够的与产品生产及所开发的生产方法相关的知识和经验。（c）程序上的、工艺或设备失败的根本原因的分析是保证正确地理解产品风险，实施恰当的纠正和预防措施的关键。（d）实施风险评估是为了识别、评价、排除（如适用）及控制污染风险以防止污染，监测和检测污染，并为所有无菌生产工艺要素建立工艺要求和接受标准。风险评估应被记录并包括所采取的用于减轻风险、降低潜在风险和剩余风险的合理决定。风险评估应被作为持续质量管理的一部分在变更控制以及产品周期质量回顾时进行定期审核。（e）与无菌产品的结束和运输相关的过程不应对无菌产品的容器密闭性造成危害或形成一个污染风险以确保药品按照其注册的储存条件被储存和维护。（f）负责无菌产品质量放行的人员应能获得足够的生产及质量信息，并具备足够的无菌剂型生产和关键质量属性的知识和经验以便能够确定药品是按照注册的质量标准被生产出来并符合所要求的安全、质量及效力。 | 新增 | 对无菌产品的生产的质量体系提出具体要求。

## Slide 11
关键变化及分析
3.制药质量体系（PQS）：
第3章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
3 | 应对不符合项进行调查，例如无菌性检验失败或环境监控超标或与已建立的程序存在偏差，调查可通过对无菌性的潜在影响进行具体关注，不仅涉及到某一具体批次，还涉及到其他存在潜在影响的批次。对于在调查范围内涵盖或排除产品的原因，应在调查时被明确地记录并证明。 | 新增 | 对不符合项的调查不仅应关注具体的批次，还应考虑其他存在潜在影响的批次。对如何进行调查未做说明。

## Slide 12
关键变化及分析
4.人员：
第4章一全新条款 |  | 
条款 | 条款内容/主题 | 潜在影响
4.1 | 生产商应确保有足够的符合条件的人员，这些人员有对无菌药品生产和检测的资质和经验，以及在生产现场所使用的任何一种具体生产技术，以确保无菌药品的生产符合良好药品生产质量管理规范的要求。 | 无-长期以来一直是基本GMP原则的固有要求(第2.1条）本条款提到无菌生产和检测。
4.4 | 在A/B级洁净室工作的人员应接受无菌更衣以及无菌实践的培训。应对无菌更衣程序的符合性进行评估和确认，并且应当至少每年进行周期性再评价，包括目测及微生物的评估（使用额外的位置，例如手臂及胸部）。只有经过培训并通过更衣的评估，并且成功地参与了一次按照其日常任务执行的无菌工艺模拟试验（APS）的人员方可被授权进入A/B级区域，该区域将要从事无菌操作或正在进行，即使没有监督。应通过对A/B级区域的人员的微生物监测来评估其无菌行为。该监测应在关键干扰结束后以及每次退出洁净室前立即进行。值得注意的是，应有一个对人员的持续的监测计划，包括考虑在质量部门监督下的一些周期性监测。 | 与监控A级人员一样。但是，两者不是统一的全面规范，都需要相当多的资源来实施和维护。

## Slide 13
关键变化及分析
4.人员：
第4章一全新条款 |  | 
条款 | 条款内容/主题 | 潜在影响
4.5 | 现场应有取消人员进入洁净室资质的体系，该体系基于来自人员监测计划的负面趋势的持续评估和/或的识别。一旦取消资质，需要在允许该操作人员重新获得任何再次参与无菌实践之前被再次培训并重新获得资质。这应当包括其成功参与一次无菌工艺模拟（APS）的考虑。 | 中度-可能是大多数组织都有取消资质的规定，但它们可能与本条款不完全一致。
4.6 | 生产者应建立书面程序来规定没有接受过相应培训（例如建筑物或维护保养的合同商）的外部员工需要进入A/B级区域的流程。这些人员的进入只能被指定在特定的环境下，并根据PQS进行评估和记录。 | 轻微-可能绝大多数组织都有这样的规程，但有些可能没有。

## Slide 14
关键变化及分析
4.人员：
第4章—显著变化条款 |  |  |  | 
条款 | 2007版 | 主题 | 变化 | “显著变化”情况的解释
4.10 | 41 | 更衣和洗手应按照书面程序执行，该程序的设计用于降低洁净区的更衣污染或带入洁净区的污染。进入洁净区前，应通过目测的方式检查洁净服的洁净度和完整性。对于无菌洁净服，应特别注意使用前的检查，以确保洁净服及护目镜已经过灭菌，且包装是完整的。可重复使用的洁净服的更换应基于确认或可被识别的破损所确定的一组频率。 | 增加了对服装清洁度和完整性的外观检查要求(在灭菌检查表顶端)。 | 许多组织以粗略或非正式的方式进行清洁度/完整性检查。现在强制要求，需要更为详细的程序，并且明确以文件证明已经完成检查。
4.12 | 43 | 下面给出了每个洁净级别更衣要求的描述：（a）应当将头发、胡须等相关部位遮盖。应当穿合适的工作服和鞋子或鞋套。应当采取适当措施，以避免带入洁净区外的污染物；（b）C级洁净区：应当将头发、胡须等相关部位遮盖，应当戴口罩。应当穿手腕处可收紧的连体服或衣裤分开的工作服，并穿适当的鞋子或鞋套。工作服应当不脱落纤维或微粒；（c）A/B 级洁净区：应当用头罩将所有头发以及胡须等相关部位全部遮盖，头罩应当塞进衣领内，应当戴口罩以防散发飞沫，必要时戴防护目镜。应当戴经灭菌且无颗粒物（如滑石粉）散发的橡胶或塑料手套，穿经灭菌的脚套，裤腿应当塞进脚套内，袖口应当塞进手套内。工作服应为灭菌的连体工作服，不脱落纤维或微粒，并能滞留身体散发的微粒。工服的包装和折叠应便于操作人员在更换时尽可能地接触工服的外表面；注意：这只是一个最低指导原则，更高标准的更衣要求可能会取决于所处的具体区域的具体步骤。 | 事实上C区或D区无变化。A/B区的变化是:增加无菌护目镜要求，鞋子必须灭菌（消毒不再足够）。 | 使用消毒鞋的做法在亚洲很常见，需要修订。

## Slide 15
关键变化及分析
4.人员：
第4章—中度变化条款 |  |  |  | 
条款 | 2007版 | 条款内容/主题 | 变化 | “中度变化”情况的解释
4.3 | 37 | 工作在这一区域的所有人员（包括那些从事清洁和维护保养的人员）应经常接受培训，确认（包括操作人员微生物负荷的取样；使用方法，例如接触碟；关键位置，例如手部，手臂及胸部）以及与无菌药品正确生产相关的纪律的评估。该培训应包括关于卫生，洁净室实践，污染控制，无菌技术以及由于产品无菌性及微生物基本要素的缺失而对患者造成的的潜在安全影响。 | 预期加入资质和评价，并扩展角色的一些定义。 | 清洁、维护和监控人员的资质和评价可能不普遍。对评价的概念可能会有一些解读。
4.13 | 44 | 个人外衣不得带入通向B 级或C 级洁净区的更衣室。建议在进入C级和B级区的更衣室前应穿戴好包括有专用的袜子在内的厂区工作服。应考虑将工作服的再次使用应作为确认的一部分。 | 增加推荐在进入C级区之前换穿专用袜的建议。 | 非普遍做法，在许多情况下可能需要改变更衣要求。

## Slide 16
关键变化及分析
4.人员：
第4章—中度变化条款 |  |  |  | 
条款 | 2007版 | 条款内容/主题 | 变化 | “中度变化”情况的解释
4.14 | 44 | 每位员工每次进入A/B 级洁净区，每班应当更换合适尺寸无菌防护服（包括放护目镜和口罩）。手套在操作过程中应经常被消毒。每班应至少更换一次工服及手套。但应当用监测结果证明这种方法的可行性。操作期间应当经常消毒手套，并在必要时更换口罩和手套。 | 至少在每个工作阶段增加对无菌护目镜和更衣的要求。 | 对无菌护目镜过去没有强制要求。以前只强制要求频繁更换面罩和手套。虽然许多公司目前符合新要求，但仍有一些组织必须对服装程序进行更改。
4.15 | 45 | 洁净区所用工作服的清洗，处理和穿戴方式应当能够保证其不携带有污染物，该污染物随后可能会脱落。操作应按照书面程序执行。洗衣间最好单独设置。对工服处理不当会损坏纤维物并可能增加颗粒脱落的风险。清洗后和灭菌前，应对工服的完整性进行检查。 | 几乎是先前条款的逐字拷贝，但在灭菌之前增加了在洗涤后检查完整性的要求。 | 作为GMP的强制要求，这需要通过外包洗衣店或公司内部（如果洗涤是在内部完成的）规程化。

## Slide 17
关键变化及分析
5.厂房：
第5章中出现显著变化的条款 |  |  |  | 
条款 | 2007版 | 主题 | 变化 | “显著变化”情况的解释
5.3 | 3 | 对于无菌药品的生产，应确定以下4个级别的洁净室： A级：用于高风险的生产操作，如灌装区、压塞区、容器开口区和进行无菌连接的地方。通常这种情况是带有局部气流保护的，例如层流工作站或隔离器。单向流系统应提供0.36-0.54m/s（指导值）的均匀气流速度，气流速度的测试点应被明确定义在方案中。在首次确认和再确认时，气流速度可以在靠近终端空气过滤器或工作面高度的位置测试，不管以何种方式测试，需要重点注意的是关键目的是确保气流流型测试需要与气流流速测试相关联，从而证实在高风险操作和产品、原料暴露区域，气流流动能够在操作高度对产品和暴露的原料提供单向流的保护。应证实和验证整个A级区域单向流的保持。应通过设施、工艺和程序化设计最大程度减少操作人员进入A级区域。 B级：对于无菌制备和灌装，B级区域是A级区域的背景环境。通常情况下，只有C级洁净区才能与B级无菌生产区域对接。当使用隔离技术时，可以考虑低级别（见5.19-5.20）。 C级和D级：执行无菌产品非关键生产步骤的洁净区。 | A级区定义清晰、细节加强，包括最大程度减少区域人员，对单向风速测量要求，B级定义已更改为将"界面"房间定义为C级区，仅C级区和D级区定义不变 | A级区变化可能会对风速测量要求的解读产生一些影响，但这种变化可以改善之前的模糊性。B级区变化增加了模糊性，因为未定义“界面”。

## Slide 18
关键变化及分析
5.厂房：
第5章中出现显著变化的条款 |  |  |  | 
条款 | 2007版 | 主题 | 变化 | “显著变化”情况的解释
5.9 | 51 | 应设计和使用气闸以对不同区域提供物理隔离并减少微生物和颗粒污染。物料和人员在穿越不同级别应设置气闸，通常，用于人员穿越的气闸应独立于物料传递的。它们应经过过滤空气的有效冲洗。气闸室的最终状态应是，在静态条件下，与其进入区域的级别相同。通常进入和离开洁净室分别使用独立更衣室是令人满意。 a)人员气闸室，应遵循瀑布原理（例如从D级到C级到B级）。通常洗手设施只能在第一阶段更衣室使用。 b)物料气闸（用于物料和设备）i.应避免使用非空气过滤的传递窗。必要时，应有规定和规程以避免任何污染的风险（例如传入物料或进入空气的污染）ii. 对于进入A级和B级的气闸室，只有已经列入作为确认清单部分的物料和设备才可以被允许通过气闸或传递窗传入A/B级区域；当物料从B级传入A级时，无菌核心区域A级应能够连续保持，应考虑罗列允许传入的清单。任何未被允许的物品在需要传递时，均被视为异常。应根据生产商的污染控制策略使用适当的风险评估和减轻的措施并进行记录，风险评估和措施应包括特殊的清洁消毒和监测机制，并经QA批准。 iii.物料从洁净未定级区域（CNC）到C级应基于质量风险管理原则，通过与风险相当的清洁和消毒。 | 该条款得到了显著扩展，尤其在物料输送方面，现在包括新的要求，例如:a)人员和物料输送应“通常”通过单独区域；b)单独的入口和出口更衣室的要求从“sometimes”变为“generally”；c)进入时，人员不得跳过区域。d)进入A/B级区的物料应予确定并按授权列出。e)物料从未分类区到C级区(不通过D级区传送)的传递应经过风险评估。 | 即使在前一版本中并未明确指出，也可以推断出一些变化。然而，大多数这些变化都会对一些制药商产生一定影响。尤其是进入和退出更衣室的要求，可能对较小的制药商产生影响，其中使用共用的进入、退出更衣室的决定通常基于可用的占地面积。

## Slide 19
关键变化及分析
5.厂房：
第5章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
5.12 | 应证实气流组织不存在污染的风险，例如，应小心确保气流不会将颗粒从产尘的人员、操作或设备上带入高风险区域。A/B级区域应评估气流是否单向。当无法证实单向时，应采取纠正措施，例如设计方面的改善。在其他区域，应基于风险评估确定哪些区域需要进行气流流型测试。气流流型测试应在动态条件下进行。建议拍摄视频记录。建立厂房的环境监测程序应考虑气流流型测试的结果。 | 变化 | B级区域是否需要单向流，有待商榷。从风险角度考虑，B级区只是A级区的背景，只要有充分的证据证明B级区的空气不会进入到A级区即可。
5.28 | 洁净室应定期再确认，并在设备、设施、工艺变更后基于风险管理原则进行再确认。对于A级和B级，再确认的最大间隔是6个月，对于C、D级，再确认的最大间隔是12个月。 | 新增 | 1.应评估在变更后是否需要进行洁净室的确认；2.洁净室级别的再确认时间进行了具体要求。
5.31 | 洁净室的消毒是非常重要的。应根据书面规程全面清洁和消毒（为了使消毒有效，应先进行清洁以清除表面的污染）。应使用至少一种消毒剂，包括定期使用杀孢子剂。应证实消毒剂在其使用期限内有效，考虑适当的接触时间、使用方式及其接触的表面。应定期进行监测以证实消毒程序的有效性并发现耐药菌株或芽孢生长。清洁程序应有效清除消毒残留。 | 变化 | 耐药菌及芽孢生长需要定期检测。

## Slide 20
关键变化及分析
6.设备：
第6章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
6.2 | 应在设备确认期间确定设备监测要求。应对工艺报警事件进行审核批准并趋势分析。 | 新增 | 工艺报警事件应将记录并分析。
6.5 | 清洁工艺应经过验证，应证明如下方面：（a）能去除任何在灭菌试剂和设备表面间形成屏障的残留物。（b）防止产品在生产过程中和消毒前受化学和微粒污染。 | 新增 | 对于（b）项需要进行进一步解读。
6.9 | 粒子计数器（包括采样管）需经过确认。应当用较短采样管的手持式粒子计数器来进行确认。在单向气流系统内应使用等动力采样头。 | 新增 | 尘埃粒子计数器需定期确认且包括采样管长度
6.10 | 对产品无菌性能有重大影响的设备进行非计划性维修时，应对给产品无菌性带来的潜在影响进行评估并记录。 | 新增 | 非计划性维修需评估并记录

## Slide 21
关键变化及分析
7.共用系统：
第7章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
7.1 | 应通过风险评估确定与公用系统风险相对应的控制措施的程度和数量。 | 新增 | 1.应通过风险评估确定公用系统的风险，控制程度和数量应有记录；2.对高风险的共用系统进行了描述。
7.2 | 一般而言，高风险的公用系统主要包括如下：（a）与药品直接接触的，如压缩空气；（b）与物料接触并最终成为药品的一部分的 ；（c）用以控制药品接触表面污染的 。（d）或者直接影响药品的 | 新增 | 
7.5 | 应具备现行版图纸并能识别关键系统属性，如管道流向、管道倾斜度、管道直接和长度、储罐、阀门、过滤器、排放口、取样点。 | 新增 | 对图纸提出具体要求，目前我司图纸不满足要求。

## Slide 22
关键变化及分析
7.共用系统：
第7章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
7.15 | 应对水系统进行化学微生物的持续监测，警戒限应确保能够识别系统性能的不良趋势。取样应在一定时间间隔内覆盖所有出水口及使用点。针对最差点的水样，例如分配管道末端回水点，每次生产均应进行取样。超出警戒限应进行审查和跟踪，其中可能包括调查和纠正措施。超出行动限应进行根本原因调查及风险评估。 | 变化 | 评估处最差点水样，且每次生产均要进行取样。
7.17 | 灭菌用蒸汽应具有合适的质量，不能含有在一定程度上可导致产品或设备污染的添加剂。对于多孔装载灭菌和SIP的蒸汽质量应对验证参数进行定期评估。这些参数包括考虑以下几种：不凝性气体、干度、过热和冷凝水质量。 | 新增 | 灭菌用蒸汽的质量监控参数提出具体要求。与EN285一致。

## Slide 23
关键变化及分析
7.共用系统：
第7章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
7.18 | 与产品/容器内表面直接接触的压缩气体应有具备合适的化学，微粒和微生物纯度，在相应露点标准下应无油，在适当情况下，应符合相应的药典各论。压缩气体在使用时须通过除菌过滤器过滤（最大孔径为0.22µm）。如使用于无菌工艺中，终端除菌气体过滤器完整性的确认应作为批放行审核的一部分。 | 新增 | 1、压缩空气系统除菌过滤器最大孔径为0.22μm。2、如使用于无菌工艺中，终端除菌气体过滤器完整性的确认应作为批放行审核的一部分。
7.22 | 冷却循环系统应定期进行泄漏检测，并跟踪维护。 | 新增 | 增加泄露检测
7.23 | 真空系统和冷却系统应进行定期清洁和消毒。 | 新增 | 增加清洁和消毒的要求

## Slide 24
关键变化及分析
8.生产与具体技术：
第8章中的全新条款 |  | 
条款 | 条款内容/主题 | 潜在影响
8.7 | 无菌处理污染控制策略的考虑要点。 | 中度到显著—包含有助于制定污染控制策略的特定指令。对于那些尚未制定此类策略者非常重要，对那些希望确认其现有策略合规程度者也提供了有用指导。
8.13 | 无菌连接的特殊要求 | 轻微—通常反映标准做法，尽管"适当评估"无菌连接的要求有些模棱两可，并可能导致不同的解读和预期。
8.16 | 不同操作工序的最大放置时间定义。 | 显著—附件中先前讨论的放置时间类型有相当大的扩展。许多制药商可能不会遵守本条款的所有方面，需要进一步研究和更新规程才能符合要求。
8.20 | 容器密封验证应考虑运输或装运要求。 | 轻微到中度—该条款缺乏细节，因此有些含糊不清。尽管显然是指确保运输不会对容器封闭完整性产生负面影响，但未讨论潜在的验证方法或依据。类似的活动广泛开展，但并不普遍，因此这可能需要一些制药商进一步研究。
8.25 | 轧盖操作可考虑使用隔离系统(RABS)和隔离器。 | 轻微—不强制要求，但是，可以鼓励制药商采用经改进的技术。
8.29 | 应记录目视缺陷并通过缺陷进行趋势分析 | 中度到显著—这些规程目前尚未普遍采用，尽管是知识管理的重要改进，但对于那些目前不执行这些规程者，可能需要付出大量工作才能实施。
8.117 | 一次性使用系统 | 显著—对一次性使用系统的使用提出具体要求。

## Slide 25
关键变化及分析
8.生产与具体技术：
第8章中出现显著变化的条款 |  |  |  | 
条款 | 2007版 | 条款内容/主题 | 变化 | “显著变化”情况的解释
8.42 | 81 | 将物料、设备和组件转移到无菌加工区的机制 | 关于除双扉高压蒸汽灭菌器(double-ended autoclave)之外的其它方法是具体的。添加术语"单向"来描述传递 | 通常很好地理解替代手段。消毒是一种具有最大合规风险的方法，也是审查最为严格的方法。术语"有效"表示该工艺过程必须基于证据。使用单向一词，可能意味着不再允许双向传递到A级区。这对于一些较小的制药商可能是重要的。
8.60 | 95 | 蒸汽消毒负荷考虑要点 | 作为灭菌过程验收的一部分，增加了确认进料干燥的要求 | 新条款意味着每个进料都需要进料干燥确认，这可能与某些制药商的过程不同，其中的参数已被视为验证的一部分。

## Slide 26
关键变化及分析
9.环境及工艺监测：
第9章中度变化条款 |  |  |  | 
条款 | 2007版 | 条款内容/主题 | 变化 | “中度变化”情况的解释
9.31 | 9 | 微生物监测推荐限度 | A级区微生物污染的最大限度目前为1cfu，之前一直为＜1cfu测量。已删除围绕“平均值”的声明，沉降皿的暴露有额外解释。 | 这些变化是有影响力的，尽管不那么严苛（但是，对A级区污染仍然需要进行调查)。消除了对平均值的混淆。不允许取平均值。
9.32 | 20 | 趋势分析，行动和警戒线 | 重点已从违反行动和警报转移到监测趋势 | 这是合规关注点的明显变化，可能会影响某些制药，需要修改规程甚至数据采集
9.35 | 67 | 工艺模拟—常规包含 | 显著扩展，提供更多细节 | 某些制药商的程序中可能未涵盖一项或多项指定要求。
9.36 | 67 | 工艺模拟—介入 | 显著扩展，提供更多细节，更清晰明确 | 某些制药商的程序中可能未涵盖具体要求

## Slide 27
关键变化及分析
9.环境及工艺监测：

## Slide 28
关键变化及分析
10.质量控制：
第10章 |  |  | 
条款 | 内容 | 类型 | 潜在影响
10.2 | 无菌工艺分装的产品和最终灭菌产品的每个批次的都要进行生物负荷检测，测试结果将作为最终产品批审核的一部分。应该设定待灭菌品的限度，该限度与所用灭菌方法的效力有关。 | 变化 | 1.除采用过度杀灭法的最终灭菌产品，其他无菌产品均需每批进行生物负荷检查；2.过度杀灭法的最终灭菌产品的生物负荷检查的监控间隔应经过评估。
10.3 | 当过度杀灭法的参数设定用于最终灭菌产品时，生物负荷检查需要在合适的预定间隔内进行监控。 | 变化 | 
10.11 | 也可以考虑微生物快速检测的方法。这些方法应当经过验证可用于该产品或相关工艺，且已经在注册产品检验标准中得到批准。 | 新增 | 可采用微生物快速检测的方法，并应经过验证。

## Slide 29
关键变化及分析
11.术语：
气锁（气闸） | 警戒限 | 行动限 | 无菌生产区域 | 无菌操作设备 | 无菌操作间
无菌 | 细菌截留测试 | 生物负载 | 屏障 | 生物指示剂（BI） | 吹灌封
洁净区 | 洁净室 | 洁净未分类区域 | 洁净区域 | 密闭系统 | 菌落形成单位
试机 | 组分 | 关键区域 | 关键表面 | 关键区域 | D值
盲管（死角） | 去除污染 | 去热源 | 消毒 | 动态 | 内毒素
可溶出物 | 成型-灌-封 | 固有无菌连接装置 | A级送风 | HEPA过滤器 | HVAC
干预 | 更衣确认 | 等动力学取样头 | 隔离器 | 层流 | 可析出物
冻干 | 人工灌装 | 操作员 | 过度杀灭工艺 | 传递窗 | 热原
确认 | RABS | 无菌产品 | 除菌级过滤器 | 一次性使用系统 | 最终灭菌
ULPA过滤器 | 单向流 | 验证 | 最差条件 |  | 
共计58个术语。

## Slide 30
03
问题讨论

## Slide 31
问题讨论
1、 是否需要进行使用前和灭菌后过滤器完整性测试
（pre-use/post-sterilization integrity testing, PUPSIT）
观点一：应基于风险评估，与其要求制造商执行这种完整性测试，欧盟应允许制造商自行决定是否需要这种测试。
一个关于 Genentech 公司的例子：之前的工艺运行正常，同样的设备多年来一直用于商业生产。公司每年生产 90 批次，100,000 个单位。培养基灌装的阳性结果数量为零，无菌测试阳性结果数量为零，与无菌保证相关的现场投诉和问题数量为零。然而，为了符合 PUPSIT，公司不得不添加无菌连接，例如两个排气过滤器、一个疏水过滤器、一个亲水过滤器、三个卫生接头、两个双向阀、用于注射连接的瓶装水和一个压缩空气连接。
工业界专家G-CON Manufacturing 公司（洁净间设计、生产和安装公司）CEO Maik Jornitz于 10 月 3日在非肠道药协会（PDA）关于附录 1 的会议上表示：“他们被迫改变系统以进行使用前和使用后完整性测试，系统突然变得非常复杂，他们必须拥有所有这些连接和所有这些不同的过滤系统。我不会说这是更高的负担。但这是更高复杂性的问题，可能意味着更高的风险。”
安装这些新设备的风险增加可能会引起下游污染。例如，当已经证明可能的污染或无菌风险会增加时，应避免使用前和灭菌后完整性测试。

## Slide 32
问题讨论
1、是否需要进行使用前和灭菌后过滤器完整性测试
（pre-use/post-sterilization integrity testing, PUPSIT）
观点二：PUPSIT 是必要的
该附录的修订版起草小组特别报告员和英国药品与医疗保健产品监管机构（MHRA）的 GMDP 专家检查员 Andrew Hopkins 则指出，灭菌是一个侵入性过程，即使是辐射模式；过滤器生产并不总是一致的，并且损坏的过滤器可能在生产过程中并未被检测到。
他表示，在一次检查中，一个场地正在使用γ辐射过滤系统，最后还是有许多灭菌失效。“原因是他们的过滤器供应商改变了工艺，过滤膜上的焊接没有那么强。供应商改变焊接技术造成了问题。”
Hopkins 表示，“反对的观点是生产商不喜欢该要求，难以做此类测试。”他补充指出，遵守附录 1“自 2007 年以来一直是现实”，说此类测试是不必要的”是不够的；相反，这些观点需要得到科学依据的支持。
What do you think?

## Slide 33
问题讨论
2、内毒素验证可以去除3log，是否不再需要灭菌？
“对于任何的部件或者与产品直接接触的设备去内毒素工艺，应当有证明最小3log的去内毒素的能力。不需要再进行灭菌的验证。”
此条在原来的FDA检查手册中有，但是后来FDA无菌药品检查指南中，仅留下胶塞要求3log的要求，不过在最后的问题中仍留有此条。同时USP1228中建议不需要强制进行3log的验证，而是根据工艺控制。另外干热灭菌区内毒素验证后可以不做灭菌验证，但对于注射用水去热源验证，内毒素可以去除3log,但不一定无菌，所以说简单的说内毒素下降3log不需要进行灭菌不合理。
另外，对于表面的的冲洗去内毒素下降3log的验证方法比较有挑战性，回收率的测试，取样方法等较难操作。
What do you think?

## Slide 34
问题讨论
2、 目视及缺陷库要求如何实施？
■修订版最重要的一个方面是澄清了需要目检的容器类型。现行版本中指出“应采用经验证的适当方法完成容器密封。熔封的容器（例如，玻璃或塑料安瓿瓶）应作100％的完整性检测。”新版第 8.18 节澄清“应采用经验证的适当方法完成容器密封。熔封的容器，例如，成型充填密封小容量非肠道和大容量非肠道输注袋、玻璃或塑料安瓿瓶，应作 100% 完整性检测。”
■除了使用目检外，还要求使用自动化方法来捕获产品缺陷。修订版附录指出，“仅目检不被视为可接受的完整性检测方法。”Shabushnig 表示“这意味着可能需要某种类型的仪器方法来证明容器样本”在可接受范围内。他表示，“这是一个重大变化，因为许多公司正在使用目检来提供容器完整性保证”。第 8.26 节要求对所有充填容器执行 100% 检查，以确定是否存在外来污染和其它缺陷，并指出，应对所有缺陷进行分类，并使用质量风险管理来对缺陷分类。这一小节还要求对批量生产产品的“所有已知缺陷”建立缺陷库。Shabushnig 表示，关于缺陷库的规定可能存在问题，因为未给出“所有已知缺陷”术语的定义。他指出，“当他们提到‘所有已知缺陷’都应在缺陷库中时，我感到紧张。因为我不知道他们的意思。在我看来，如果你说‘所有’，没有人会遵守。如果我说有裂缝，这是否意味着我可以用一个例子来代表所有裂缝问题，还是必须区分大裂缝和小裂缝？我可以为这类缺陷类别提供 100 种裂缝的例子。我支持指南中的这个想法，但我担心实际将如何执行。”
Insight Pharma 咨询公司的首席顾问 John Shabushnig 于 4 月 23 日在美国华盛顿举行的非肠道药协会（PDA）目检论坛上讨论了欧盟 GMP 附录 1 修订版中关于目检计划的一些变化。
What do you think?

## Slide 35
问题讨论
3、 对环境监测的影响
微生物的监控要求：
需要”频繁”的监测微生物状况 监测方法如沉降菌，主动空气取样（浮游菌），表面取样
用的采样方法不能对环境造成干扰
微生物采样的结果应当放入批次报告文件中，并最终对产品的放行 产生影响。
除动态生产之外，其它的过程也需要微生物监控（例如在系统验证， 清洁，灭菌后等）
目前状态（以浮游菌为例）：
• 采样仅在生产开始或结束时
- 生产覆盖时间不够
• 灌装时人为操作采样或换皿带来的风险
- 容易造成“假阳性”问题
• 通常是10分钟采样1立方米
- 采样时间太短，数据没有代表性
• 未经过滤的排气造成环境的二次污染
• 采样流速为100升/分钟
- 容易造成培养基干燥
- 对于生产环境的气流影响
- 生物采样效率低下，微生物由于撞击失去活性
What do you think?

## Slide 36
未来趋势
中国GMP（2010年修订）无菌药品附录与现行欧盟无菌药品附录（2007版）格式及内容相似，未来很有可能按照草案的格式及内容进行修订；
高要求的硬件设施：关键区域的更高要求，如对A级风速的要求、洁净区域进、出口分开；空调、水系统等公用系统的更高要求以及隔离技术、一次性使用系统的应用等。
高要求的软件体系：基于全过程的质量风险管理；对正式、整体性的最低程度污染控制的策略提出明确要求；无菌药品生产所有人员的资质要求以及对异常，包括警戒限、行动限的趋势分析等。

## Slide 37
Thanks!
联系方式：
E-mail: shenjuping@21cn.com
Mobile: 13921159868